HS280风机变频调速控制器使用说明书

- HS280风机调速变频控制器功能说明

1.调频范围：0HZ-50HZ

2.功率型号：1.5KW(220V/380V)、2.2KW(220V/380V)、3.0KW（380V)

3.手动模式通过调整档位控制风量，共六个档位

4.自动模式通过设定温度和外部温度传感器采集温度PID自动控制风量

- 接线图及控制面板示意图

- 使用说明

1、按“手动”键，设定温度对应的数码管显示的是1～6档，可通过“上键”和“下键”调节挡位，

每个档位对应的频率在频率对应的数码管显示（只在运行中显示）。

2、持续按“自动”键3秒低温停机灯亮，开启此功能；再持续按“自动”键3秒低温停机灯灭，关闭此功能。

3、按“自动”键，进入自动调温模式，设定温度对应的数码管显示目标温度。

4、持续按“手动”键3秒上电自启灯亮，开启此功能；再持续按“手动”键3秒上电自启灯灭，关闭此功能。

5、选择自动模式后，需要调整设定温度，需要按一下“设定”键，这时设定温度对应的数码管闪烁，可通过“温度+”键和“温度-"键调整目标温度，设定完温度后，需要再按一下“设定”键才能退出设定界面。

6、按 5秒向上的箭头，可以设定温度低于设定值时电机循环运行时间0～60分钟，出厂默认0。

7、按 5秒向下的箭头，可以设定温度低于设定值时电机循环停机时间0～60分钟，出厂默认0。

注意：第6条和第7条指的是低温停机的一种模式，可以设置在达到低温停机的条件下需要变频器运行几分钟和停机几分钟，主要目的是每隔一段时间排除室内的氨气和湿气等气体。

例：在达到低温停机的情况下需要风机运行2分钟停10分钟，运行2分钟，停10分钟，以此循环往复。

按 5秒向上的箭头，设定温度上面的数码管显示00在闪动，按往上的箭头调为02，按设定，再

按 5秒向下的箭头，设定温度上面的数码管显示00在闪动，按往上的箭头调为10，按设定，调试完成。

8、启动停止是通过“开/关”键控制。

9、温度显示范围-15～150度，其中-9～99度正常显示，-10～-15度、-100～-150度显示按

十六进制显示分别为-A～-F、A0～F0。

10、同时按住向上和向下的箭头10秒钟，进入-d0-参数组界面，按向上和向下的箭头可以选择-F0-组参数，设定按键是确认，“+”按键是移位，手动按键是返回，。再同时按住向上和向下的箭头10秒钟即可返回主界面。

| 参数说明（20221208） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○—任何状态下均可修改的参数 ×—运行状态下不可修改的参数 ◆—实际检测参数，不能修改 ◇—厂家参数，仅限于厂家修改，用户禁止修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0组-基本运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 |  | 内容 |  | 设定范围 |  | 出厂设定 | 更改 |  |
| F0.00 | 变频器功率规格 |  | 显示当前功率 |  | 0.1～99.9KW |  | 机型设定 | ◆ |  |
| F0.01 | 主控制器软件版本 |  | 显示当前软件 版本号 |  | 1.00～99.99 |  | xx.xx | ◆ |  |
| F0.02 | 最大输出频率 |  | 最大输出频率是变频器允许输出的最高频率，是加减速设定的基准。 |  | 【F0.03】～400.00Hz |  | 50.00Hz | × |  |
| F0.03 | 上限频率 |  | 运行频率不能超过该频率 |  | 【F0.04】～【F0.02】 |  | 50.00Hz | × |  |
| F0.04 | 下限频率 |  | 运行频率不能低于该频率 |  | 0.00～上限频率 |  | 0.00Hz | × |  |
| F0.05 | 加速时间 |  | 变频器从零频加速到最大输出频率所需时间 |  | 0.1～999.9S |  | 25.0s | ○ |  |
| F0.06 | 减速时间 |  | 变频器从最大输出频率减速到零频所需时间 |  |  |  |  |  |  |
| F0.07 | 转矩提升量 |  | 手动转矩提升量，若需要大转矩，则设置为0.0；此值设定是相对于电机额定电压的百分比。 |  | 0.0～30.0％ |  | 机型设定 | × |  |
| F0.08 | 转矩提升截止频率 |  | 该设定是手动转矩提升时的提升截止频率点 |  | 0.00～【F0.02】 |  | 50.00Hz | × |  |
| F0.09 | 载波频率设置 |  | 对需要静音运行的场合，可以适当提高载波频率达到要求，但提高载波频率会使变频器的发热量增加。 |  | 2.0～12.0KHz |  | 3K | × |  |
| F0.10 | 用户密码 |  | 设置任意一个非零的数字，需等待3分钟或掉电才能生效。 |  | 0～9999 |  | 0 | ○ |  |
| F0.11 | 输出却相使能 |  | 0：输出却相保护无效 1：输出缺相保护使能 |  | 0～1 |  | 1 | × |  |
| F0.12 | 电机额定功率 |  | 电机参数设置 |  | 0.1～99.9KW |  | 机型设定 | × |  |
| F0.13 | 电机额定电压 |  |  |  | 0～500V：380V 0～250V：220V |  | 机型设定 | × |  |
| F0.14 | 电机额定频率 |  |  |  | 30.00～400.00Hz |  | 50.0Hz | × |  |
| F0.15 | 电机额定电流 |  |  |  | 0.1～999.9A |  | 机型设定 | × |  |
| F0.16 | (保留) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0.17 | 故障自动复位次数 |  | 障复位次数设置为0时，无自动复位功能，只能手动复位 |  | 0～10 |  | 0 | × |  |
| F0.18 | 故障自动复位间隔时间 |  | 设置故障自动复位间隔时间 |  | 0.5～25.0s |  | 3.0s | × |  |
| F0.19 | 欠压保护水平 |  | 本功能码规定了当变频器正常工作的时候，直流母线允许的下限电压。 |  | 150～280/300～480V |  | 180/360V | × |  |
| F0.20 | 参数初始化 |  | 0：无操作 变频器处于正常的参数读、写状态。功能码设定值。 能否更改，与用户密码的设置状态和变频器当前所处的工作状态有关。 1：恢复出厂设定 所有用户参数恢复出厂设定值(除电机参数)。 2：清除故障记录 对故障记录（d-08～d-12）的内容作清零操作。操作完成后，本功能码自动清0。 3：恢复出厂设定 所有用户参数恢复出厂设定值(包括电机参数)。 |  | 0～3 |  | 0 | × |  |
| F0.21 | 共同温度梯度 |  | 设置共同温度梯度 |  | 0.2～5.0℃ |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.22 | 温度校正偏置 |  | 校准采样温度偏置 |  | -10.0℃～10.0℃ |  | 0.0 | ○ |  |
| F0.23 | 1档频率 |  | 设置1档频率 |  | 0.0～上限频率 |  | 22.50Hz | × |  |
| F0.24 | 2档频率 |  | 设置2档频率 |  | 0.0～上限频率 |  | 27.50Hz | × |  |
| F0.25 | 3档频率 |  | 设置3档频率 |  | 0.0～上限频率 |  | 33.50Hz | × |  |
| F0.26 | 4档频率 |  | 设置4档频率 |  | 0.0～上限频率 |  | 39.00Hz | × |  |
| F0.27 | 5档频率 |  | 设置5档频率 |  | 0.0～上限频率 |  | 44.50Hz | × |  |
| F0.28 | 6档频率 |  | 设置6档频率 |  | 0.0～上限频率 |  | 50.00Hz | × |  |
| F0.29 | 温度校准增益 |  | 校准采样温度增益 |  | 50.0%～150.0% |  | 100.0% | ○ |  |
| F0.30 | 档位1滞环温度 |  |  |  | 0.0～【F0.21】 |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.31 | 档位2滞环温度 |  |  |  | 0.0～【F0.21】 |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.32 | 档位3滞环温度 |  |  |  | 0.0～【F0.21】 |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.33 | 档位4滞环温度 |  |  |  | 0.0～【F0.21】 |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.34 | 档位5滞环温度 |  |  |  | 0.0～【F0.21】 |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.35 | 档位6滞环温度 |  |  |  | 0.0～【F0.21】 |  | 0.5℃ | ○ |  |
| F0.36 | 转矩提升模式 |  |  |  | 0～3 |  | 3 | × |  |
| F0.37~F0.42 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F0.43 | 欠压重启使能 |  | 0：不启用 1：启用 |  | 0～1 |  | 0 | ○ |  |
| F0.44 | 欠压重启延时 |  | 欠压之后，重新启动的时间 |  | 0.0s～360.0s |  | 20.0s | ○ |  |
| F0.45 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1组-厂家参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 名称 |  | 设定范围 |  | 最小单位 |  | 出厂设定 | 更改 |  |
| F1.00 | 厂家密码 |  | - |  | 1 |  |  | ◇ |  |
| F1.01 | 机型选择 |  | 0：0.4KW 1：0.75KW 2：1.5KW 3：2.2KW 4：3.0KW 5：4.0KW 6：5.5KW 7：7.5KW 380V: 8：0.4KW 9：0.75KW 10：1.5KW 11：2.2KW 12：3.0KW 13：4.0KW 14：5.5KW 15：7.5KW |  |  |  |  |  |  |
| d组-监控参数组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能码 |  | 名称 |  | 范围 |  | 最小单位 | 出厂设定 | 更改 |  |
| d-00 |  | 输出频率(Hz) |  | 0.0～400.00Hz |  | 0.01Hz | 0.00Hz | ◆ |  |
| d-01 |  | 设定频率(Hz) |  | 0.0～400.00Hz |  | 0.01Hz | 0.00Hz | ◆ |  |
| d-02 |  | 输出电压(V) |  | 0～999V |  | 1V | 0V | ◆ |  |
| d-03 |  | 母线电压(V) |  | 0～999V |  | 1V | 0V | ◆ |  |
| d-04 |  | 输出电流(A) |  | 0.0～999.9A |  | 0.1A | 0.0A | ◆ |  |
| d-05 |  | 采样温度 |  | -9.0～85℃ |  | 0.1℃ |  |  |  |
| d-06 |  | 最近一次故障代码 |  | 0～19 |  | 1 | 0 | ◆ |  |
| d-07 |  | 最近一次故障时输出频率(Hz) |  | 0.0～400.00Hz |  | 0.01Hz | 0.00Hz | ◆ |  |
| d-08 |  | 最近一次故障时输出电流(A) |  | 0.0～999.9A |  | 0.1A | 0.0V | ◆ |  |
| d-09 |  | 最近一次故障时母线电压(V) |  | 0～999V |  | 1V | 0V | ◆ |  |
| d-10 |  | 第二次故障代码 |  | 0～19 |  | 1 | 0 | ◆ |  |
| d-11 |  | 变频器运行时间 |  | 0～65535 |  | 1H | 0 | ◆ |  |
| d-12 |  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| d-13 |  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| d-14 |  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| d-15 |  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |
| E组-故障代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障码 | 名称 |  |  | 故障可能原因 |  | 故障对策 |  |  |  |
| E-01 | 加速运行中过流 |  |  | 加速时间太短 |  | 延长加速时间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器功率偏小 |  | 选用功率等级大的变频器 |  |  |  |
|  |  |  |  | V/F曲线或转矩提升设置不当 |  | 调整V/F曲线或转矩提升量 |  |  |  |
| E-02 | 减速运行中过流 |  |  | 减速时间太短 |  | 延长减速时间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器功率偏小 |  | 选用功率等级大的变频器 |  |  |  |
| E-03 | 匀速运行中过流 |  |  | 电网电压偏低 |  | 检查输入电源 |  |  |  |
|  |  |  |  | 负载发生突变或异常 |  | 检查负载或减小负载突变 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器功率偏小 |  | 选用功率等级大的变频器 |  |  |  |
| E-04 | 加速运行中过5 |  |  | 输入电压异常 |  | 检查输入电源 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对旋转中的电机进行再起动 |  | 设置为直流制动后起动 |  |  |  |
| E-05 | 减速运行中过压 |  |  | 减速时间太短 |  | 延长减速时间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入电压异常 |  | 检查输入电源 |  |  |  |
| E-06 | 匀速运行中过压 |  |  | 输入电压异常 |  | 检查输入电源 |  |  |  |
| E-07 | 停机时过压 |  |  | 输入电压异常 |  | 检查电源电压 |  |  |  |
| E-08 | 运行中欠压 |  |  | 输入电压异常或继电器未吸合 |  | 检查电源电压或向厂家寻求服务 |  |  |  |
| E-09 | 功率模块故障 |  |  | 变频器输出短路或接地 |  | 检查电机接线 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器瞬间过流 |  | 参见过流对策 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制板异常或干扰严重 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
|  |  |  |  | 功率器件损坏 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
| E-10 | 散热器过热 |  |  | 环境温度过高 |  | 降低环境温度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风扇损坏 |  | 更换风扇 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风道堵塞 |  | 疏通风道 |  |  |  |
| E-11 | 变频器过载 |  |  | V/F曲线或转矩提升设置不当 |  | 调整V/F曲线和转矩提升量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电网电压过低 |  | 检查电网电压 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加速时间太短 |  | 延长加速时间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机负载过重 |  | 选择功率更大的变频器 |  |  |  |
| E-12 | 电机过载 |  |  | V/F曲线或转矩提升设置不当 |  | 调整V/F曲线和转矩提升量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电网电压过低 |  | 检查电网电压 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机堵转或负载突变过大 |  | 检查负载 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机过载保护系数设置不正确 |  | 正确设置电机过载保护系数 |  |  |  |
| E-13 | 电流检测故障 |  |  | 电流采样电路故障 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助电源故障 |  |  |  |  |  |
| E-14 | 输出缺相保护 |  |  | 变频器到电机接线不正常 |  | 排除接线故障 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器三相输出不平衡 |  | 检查电机三相绕组是否正常 |  |  |  |
|  |  |  |  | 驱动板异常 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
|  |  |  |  | 模块异常 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
| E-19 | EEPROM读写错误 |  |  | EEPROM故障 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
| E-25 | 上电读EEPROM错误 |  |  | 软件版本不同 |  | 向厂家寻求服务 |  |  |  |
|  |  |  |  | EEPROM故障 |  |  |  |  |  |